Luminotecnia
Ciencia aplicada que concierne a la luz, su control y manipulación, se ocupa principalmente de los elementos físicos que producen energía lumínica como lámparas y luminarias.
Conceptos previos
Luz
La luz es la energía electromagnética visible por el ojo humano en un rango de longitud de onda entre 0,38 y 0,78 micrómetros.
Las fuentes de luz suelen ser superficies a altas temperaturas como el sol a una temperatura de 5500K (5227°C), filamentos de lámparas a 3300K (3027°C), las cuales emiten un espectro continúo de longitudes de onda.
Todos los cuerpos a una temperatura mayor a la del cero absoluto (-273°C), emite radiación en un amplio campo de longitudes de onda, llamándose “Radiación incandescente” o “Radiación de temperatura”
Fuentes de luz artificial incandescente:
Llama de combustión
Metal al rojo vivo
Filamento de una lámpara
La luz monocromática es aquella que posee una única longitud de onda en su composición, por lo cual su espectro es discontinuo
Magnitudes de la luz
Índice de rendimiento de color (Rg)
Este índice nos permite conocer la similitud del espectro de una fuente de luz discontinua con la luz solar.
Para Rg = 1, la luz es similar a la luz natural lo poseen las lámparas incandescentes.
Rg = 0, luz monocromática, como las lámparas de sodio.
Las luces fluorescentes tienen un Rg entre 0,7 y 0,9.
Flujo luminoso (lm)
Es la cantidad de luz emitida o radiada, en un segundo, en todas las direcciones. Mide la energía global emitida por una fuente luminosa. Su magnitud es el lumen (lm).
Intensidad (I)
Es la cantidad de luz emitida en un segundo y en una determinada dirección, su magnitud es la candela (Cd), una candela se asemeja a la intensidad emitida por una vela.
Técnicamente una candela se define como la 1/60 parte de la intensidad luminosa de un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del platino (2042K) por cm2. Una lámpara incandescente de 100w, tiene una luminosidad o intensidad luminosa de unas 130 candelas.
Iluminancia o nivel de iluminación
Es una característica del objeto iluminado, indica la cantidad de luz que incide sobre su superficie.
Se representa por la letra E, siendo su unidad el lux (lx).
Eficiencia luminosa
Es la relación entre el flujo luminoso expresado en lúmenes y la potencia de la lámpara o fuente
Curva de sensibilidad del ojo
Las radiaciones de longitud de onda comprendidas entre los 380 nm y 780nm son captadas por el ojo humano como luz visible.
Mediante la curva de sensibilidad se observa que para la luz blanca del día, la máxima sensibilidad del ojo corresponde a la longitud de onda de 555nm (color amarillo) y la mínima sensibilidad corresponde a los colores rojo y violeta. Es por ello que las fuentes luminosas cuyas longitudes de onda corresponden al amarillo-verde son las que tienen más eficacia aunque es la de peor calidad (estamos acostumbrados a la luz blanca del sol)
Para el caso de la luz nocturna, el máximo de sensibilidad se desplaza hacia longitudes de onda menores y por consiguiente, las radiaciones de menor longitud de onda (azul-violeta) producen mayor intensidad de sensación con baja iluminación.
Enfoque
Es la capacidad que tiene el ojo para ajustarse a las diferentes distancias que existen entre los objetos y obtener imágenes nítidas.
Contraste
Permite diferenciar dos objetos contiguos por diferencias notables de color.
Adaptación
Es la capacidad que tiene el ojo para ajustarse a las diferentes iluminaciones de los objetos de manera automática mediante el ajuste de la pupila.
El tiempo de adaptación al pasar de un ambiente oscuro a uno iluminado es relativamente corto de aproximadamente unos segundos, en cambio, para pasar de un ambiente claro a uno oscuro, el tiempo ronda entre los 30 - 40 minutos
Deslumbramiento
Es un fenómeno que produce molestia o disminución de la capacidad para distinguir objetos, debido a luz que incide directamente en el campo visual.

Calculo de iluminación de interiores
En la iluminación de un espacio debe buscarse que la misma sea uniforme y que el tipo de lámparas utilizados sea el adecuado, una vez hecho esto se debe conocer la cantidad necesaria de los mismos.
Para el calculo de iluminación existen 2 métodos utilizados generalmente.
Método de los Lúmenes o Método del factor de utilización: siendo un método practico y sencillo.
Método del punto por punto o de Iluminarias puntuales: utilizado para puntos concretos.
Patrones de distribución:
General.
General localizado.
Localizado.
Método del Lumen
Diagrama de Flujo
Ecuación utilizada para el calculo
Datos de entrada
Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo, normalmente de 0,85m.
Dimensiones del local.
Altura del plano de trabajo.
Nivel de iluminancia media.
Elección del tipo de lampara.
Elección del tipo de luminaria en catálogos y su altura de suspensión.
Tabla de iluminancia media
Tipos de luminarias
Son las de mayor consumo eléctrico, baratas y de menor duración
Solo aprovechan el 5% de la energía eléctrica en la emisión de luz, el resto se transforma en calor.
Halógenas
Utilizan un compuesto que libera un gas de un elemento halógeno en un sistema incandescente, consiguiendo así establecer un ciclo de regeneración.
Poseen mayor duración.
Fluorescentes
Esta construido de un tubo de vidrio que contiene una pequeña cantidad de mercurio y gas argón.
Al aplicar una diferencia de potencial entre los dos electrodos situados a ambos lados del tubo, se produce una descarga eléctrica, al pasar por el vapor de mercurio, este emite radiación ultravioleta, la cual es absorbida por la sustancia fluorescente que recubre el interior del tubo, emitiendo radiación visible.
La eficiencia en contraposición de las lamparas incandescentes es mayor y produce un menor calentamiento, consumen 80% menos de energía y duran entre 8 y 10 veces mas.
Bajo consumo
Son lamparas fluorescentes compactas, se han ido adaptando al tamaño, formas y soportes de las bombillas convencionales.
LED (Light Emitting Diode)
Utiliza un diodo que al polarizarse emite luz, el aprovechamiento energético es del 90%.
Sistemas de alumbrado
Dentro de los sistemas de alumbrado podemos encontrar a la iluminación directa como indirecta, las dos se fundamentan en como la luz llega desde la fuente hasta el objeto.
Calculo del numero de luminarias
Despejando la igualdad que se tenia primeramente obtenemos que:
N={E( lx ).{ } S(m^2)}over{ U{ }. %PHI(lm) .f}
La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del angulo de apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo
Comprobar los resultados
Lo ultimo que se debe hacer es comprobar la viabilidad de los resultados obtenidos, revisando si la iluminancia media obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a la recomendada en tablas
E( lx )={N.{ }U{ }. %PHI(lm) .f }over{ S(m^2)} > E_tabla
En cuyo caso, diese menor, se debe buscar una lampara con mayor flujo luminoso, que posea mejor rendimiento luminoso,, esto generara un uso eficiente de la energía y reducirá la cantidad de elementos a utilizar